PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3534W

MAKOWIEC - RAWICA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA SANITARNA - GAZOCIĄG

SPIS TREŚCI:

- OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

ZAŁ NR. a.1. kLAUZULA KOMPLETNOŚCI OPRACOWANIA………………………...………………………………….….……...4

ZaŁ NR. A.2.	5

1.	Opis techniczny	6

1.1.	Podstawa opracowania	6

1.2.	Przedmiot opracowania	6

2.	Stan istniejący	6

3.	Rozwiązanie projektowe	6

4.	Rury przewodowe i ochronne	8

5.	Zgrzewanie elektrooporowe.	8

6.	Zgrzewanie doczołowe.	10

7.	Kontrola połączeń zgrzewanych.	12

8.	Spawanie elektryczne	13

9.	Izolacja antykorozyjna istniejących rur stalowych	14

10.	Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych	15

11.	Normy na oznakowanie gazociągu w terenie.	16

12.	Próby ciśnieniowe gazociągu.	16

13.	Uwagi.	16

ZAŁ. NR. A.1.

KLAUZULA Nr KAT 001

poprawności i kompletności wykonania zadania

Mostostal Projekt Rzeszów Sp. Zo.o. ul. Geodetów 1,35-328 Rzeszów

oświadcza, że wykonana dokumentacja techniczna p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica.

objęta umową z dnia 14.04.2011r. stanowi komplet zlecony przez Zamawiającego, została opracowana prawidłowo i zgodnie z umową, przepisami Prawa Budowlanego, Opisem Przedmiotu Zamówienia i powołanymi w nim przepisami oraz  warunkami technicznymi i wiedzą techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant branży sanitarnej:			Sprawdzający branży sanitarnej:

mgr inż. Michał Kościsz		                                inż. Jerzy Płochocki

…………………….				                          ……………………………………..

(miejscowość i data)                                                                  (podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZaŁ NR. A.2.

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

# Opis techniczny

## Podstawa opracowania

- Warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy gazociągów średniego ciśnienia kolidujących z projektowaną przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec – Rawica, wydane przez: Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział – Zakład Gazowniczy Radom; pismo R-140/G/PS/203/2011 z dnia 19-08-2011;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe / Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055/;

- Norma zakładowa PGNiG-ZN-G-3150, „Gazociągi. Rury polietylenowe – wymagania i badania”;

- Norma PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania;

- Podkład geodezyjny z naniesioną infrastrukturą techniczną;

- Normy i wytyczne projektowania;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ;

- Protokół ZUDP;

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: „Projekt przebudowy/zabezpieczenia sieci gazowej ś/c w związku z przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec – Rawica”.

# Stan istniejący

Na obszarze objętym, zasięgiem projektowanej inwestycji istnieją sieci gazowe średniego ciśnienia.

# Rozwiązanie projektowe

- istn. gazociągi założono jako stalowe.

- miejsca połączeń G1…….G9 wykonać jako połączenia kołnierzowe PE/stal firmy Hawle z zabezpieczeniem przed przesunięciem

- każdą rurę ochronną wyposażyć w sączek węchowy.

- na etapie budowy i dokonaniu odkrywek należy zweryfikować które gazociągi kwalifikują sie do przebudowy a które nie, oraz materiał z jakiego wykonane są istniejące sieci.

- wszystkie ustalenia należy dokonywać z Operatorem sieci gazowych na etapie budowy

- w przypadku przebudowy należy zachować przykrycie sieci gazowych w obrębie projektowanej drogi zgodne z PN-91/M-34501, min. 0,8m oraz 1,2m dla gazociągu wysokiego ciśnienia

- w przypadku przebudowy należy zachować przykrycie sieci gazowych pod rowami odwadniającymi zgodne z PN-91/M-34501, min. 0,5m

Zaprojektowano przebudowę gazociągów ś/c pomiędzy punktami:

- G1a-G2a - istn. gazociąg ś/c stalowy DN20, proj. Ø32x3,0 PE80 SDR11, L=16,5m, rura ochronna Ø63x5,3 PE80 SDR11, L=13,0m

- G3-G4 - istn. gazociąg ś/c stalowy DN20, proj. Ø32x3,0 PE80 SDR11, L=17,5m, rura ochronna Ø63x5,3 PE80 SDR11, L=13,0m

- G5-G6 - istn. gazociąg ś/c stalowy DN20, proj. Ø32x3,0 PE80 SDR11, L=17,0m, rura ochronna Ø63x5,3 PE80 SDR11, L=13,5m

- G6a-G7 - istn. gazociąg ś/c stalowy DN20, proj. Ø32x3,0 PE80 SDR11, L=17,0m, rura ochronna Ø63x5,3 PE80 SDR11, L=13,5m

- G8-G9 - istn. gazociąg ś/c stalowy DN32, proj. Ø40x3,7 PE80 SDR11, L=16,0m, rura ochronna Ø75x6,8 PE80 SDR11, L=13,5m

- G10-G11 - istn. gazociąg ś/c stalowy DN80, proj. Ø110x10,0 PE80 SDR11, L=19,0m, rura ochronna Ø225x20,5 PE80 SDR11, L=13,0m

- G12-G13 - istn. gazociąg ś/c stalowy DN20, proj. Ø32x3,0 PE80 SDR11, L=14,5m, rura ochronna Ø63x5,3 PE80 SDR11, L=13,0m

- G14-G15 - istn. gazociąg ś/c stalowy DN20, proj. Ø32x3,0 PE80 SDR11, L=14,0m, rura ochronna Ø63x5,3 PE80 SDR11, L=12,0m

- G14a-G15a - istn. gazociąg ś/c stalowy DN80, proj. Ø110x10,0 PE80 SDR11, L=24,5m, rura ochronna Ø225x20,5 PE80 SDR11, L=15,0m

- G16-G17 - istn. gazociąg ś/c stalowy DN80, proj. Ø110x10,0 PE80 SDR11, L=15,5m, rura ochronna Ø225x20,5 PE80 SDR11, L=12,5m

- G18-G19 - istn. gazociąg ś/c stalowy DN65, proj. Ø75x6,8 PE80 SDR11, L=15,5m, rura ochronna Ø200x18,2 PE80 SDR11, L=12,5m

- G20-G21 - istn. gazociąg ś/c stalowy DN65, proj. Ø75x6,8 PE80 SDR11, L=15,5m, rura ochronna Ø200x18,2 PE80 SDR11, L=13,5m

- G20a-G21a - istn. gazociąg ś/c stalowy DN65, proj. Ø75x6,8 PE80 SDR11, L=8,0m, rura ochronna Ø200x18,2 PE80 SDR11, L=6,5m

- G20b-G21b - istn. gazociąg ś/c stalowy DN25, proj. Ø32x3,0 PE80 SDR11, L=15,5m, rura ochronna Ø63x5,3 PE80 SDR11, L=13,5m

- G20c-G21c - istn. gazociąg ś/c stalowy DN20, proj. Ø32x3,0 PE80 SDR11, L=14,0m, rura ochronna Ø63x5,3 PE80 SDR11, L=12,5m

- G22-G23 - istn. gazociąg ś/c stalowy DN50, proj. Ø63x5,8 PE80 SDR11, L=14,5m, rura ochronna Ø180x16,4 PE80 SDR11, L=12,0m

Rura ochronna wystaje poza krawędzie istniejącej/projektowanej drogi i chodnika 0,5m. Końcówki rury ochronnej zabezpieczyć pianka poliuretanową na długości ok. 30cm oraz manszetą. Gazociąg w rurze ochronnej ułożony będzie na płozach ślizgowych/dystansowych typ B o rozstawie 1,0m. Wysokość płóz wynosi 24mm.

Zaprojektowano gazociągi na maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa.

Głębokość posadowienia gazociągu zaleca się dopasować do istniejącej głębokości na etapie budowy po dokonaniu odkrywek.

Rurociągi należy łączyć przez zgrzewanie doczołowe/elektrooporowe a z istniejącym gazociągiem stalowym poprzez połączenia PE/stal.

Teren na którym nastąpi przebudowa gazociągu ś/c należy do pierwszej klasy lokalizacji. Szerokość strefy kontrolowanej której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi: 1,0m. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

Miejsca zmiany kierunku trasy oznakować betonowymi słupkami oznaczeniowymi wg. ZN-G-3003:2001.

Włączenia projektowanych gazociągu do istniejących sieci, wraz z uzupełnienim ubytków gazu w sieci, wykona Zakład Gazowniczy w uzgodnieniu z Wykonawcą i Inwestorem.

# Rury przewodowe i ochronne

Rura przewodowa PE zgodna z normą zakładową PGNIG-ZN-G-3150

Rura ochronna PE zgodna z normą zakładową PGNIG-ZN-G-3150

Zmiany kierunku trasy gazociągu z PE mogą być dokonywane  przy  wykorzystaniu elastyczności rur stosując odpowiedni promień  gięcia, lub za pomocą kształtek.

# Zgrzewanie elektrooporowe.

Zasadą tej metody jest wykorzystanie ciepła wydzielającego się przy przepływie prądu przez drut oporowy do nagrzania wewnętrznej powierzchni kształtki i zewnętrznej rury. Uzwojenie oporowe stanowi integralną część kształtki a do jego zasilania stosuje się elektrozgrzewarki działające na zasadzie transformatora i wyposażone w odpowiednią automatykę do dozowania energii i regulacji czasu nagrzewania. Obszary, w których uzwojenie grzejne nie jest nawinięte na wewnętrznej powierzchni kształtki nazywane są zimnymi strefami. Zapobiegają one wypływaniu uplastycznionego PE ze szczelny pomiędzy wewnętrzną powierzchnią kształtki a zewnętrzną powierzchnią rury.

Wielkość szczeliny silnie wpływa na wytrzymałość i szczelność połączenia. Zbyt duża szczelina prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury drutu, przegrzania polietylenu i spadku wytrzymałości złącza. Z tego powodu konieczne jest kalibrowanie końcówki rury ciętej ze zwoju, gdyż dopuszczalna tolerancja owalności dla rur w zwojach, która może wynosić około 6%, dla potrzeb zgrzewania elektrooporowego nie może przekroczyć 1,5%.

Również niebezpieczne zjawisko powstaje podczas zgrzewania rur o dużych średnicach />160/. Na skutek skurczu wtórnego końcówka rury posiada mniejszą średnicę. Powoduje to zbyt duży luz wewnątrz stref grzejnych. W efekcie może to prowadzić do nieszczelności. Zapobiec temu zjawisku można poprzez obcięcie zbieżnej końcówki rury lub przechowywaniu rur ze specjalnymi zaślepkami stabilizującymi.

Metoda elektrooporowa wymaga szczególnej sumienności przygotowani połączenia gdyż nieszczelność połączenia elektrooporowego wykazują dopiero próby szczelności.

Do mocowania kształtek należy używać uchwytów mocujących kształtkę a zgrzewanie elektrooporowe można prowadzić gdy temperatura w miejscu zgrzewania jest powyżej -5C oraz końce rur i kształtki są suche.

Wytrzymałość długotrwała zgrzeiny elektrooporowej jest równa 1.

Przebieg procesu.

a/ przygotować aparat i miejsce do zgrzewania,

b/ oczyścić końce rur,

c/ oznaczyć obszar cyklinowania piaskiem,

d/ zestrugać cykliną końce rur na długości większej niż połowa długości kształtki lub na powierzchni styku siodełka z rurą. Podczas strugania powinien powstawać wiór o grubości co najmniej 0,1mm,

e/ przetrzeć wewnętrzną powierzchnię kształtki i jeżeli zachodzi konieczność oba końce rur papierem niewłóknistym zwilżonym odpowiednim zmywaczem,

f/ zaznaczyć głębokość wsunięcia rury do mufki,

g/ w zależności od systemu zamocować rury z kształtką lub siodełko w uchwycie,

h/ połączyć przewody z aparatu do złączki,

i/ włączyć aparat,

j/ w zależności od systemu ustawić i sprawdzić napięcie zasilania kształtki i czas nagrzewania oraz wpisać te dane do protokołu zgrzewania,

k/ włączyć nagrzewanie kształtki i kontrolować przebieg nagrzewania,

l/ po zgrzaniu wyłączyć aparat,

m/ zdjąć przewody,

n/ na rurze oznaczyć numer uprawnień, numer zgrzeiny, datę i czas nagrzewania tak, aby były widoczne po montażu rurociągu,

o/ wypełnić protokół zgrzewania,

p/ pozostawić kształtkę w uchwycie przez czas 1,5 minuty na milimetr grubości ścianki rury,

r/ próbę szczelności lub nawiercenie siodła można przeprowadzić po czasie nie krótszym niż 8 minut na każdy milimetr grubości ścianki rury.

Parametry procesu.

Parametrami zgrzewania kształtek elektrooporowych są napięcie zasilania /prąd/ oraz czas nagrzewania. Oba te parametry ustala producent kształtki i w żadnym przypadku nie mogą być zmieniane. Gdy temperatura otoczenia jest inna niż 20C wprowadzana jest przez aparat do zgrzewania korekta czasu nagrzewania na panującą temperaturę otoczenia. W takim przypadku wyświetlany przez aparat czas nagrzewania różni się od deklarowanego na kształtce. W żadnym wypadku nie można zmieniać tej wartości.

# Zgrzewanie doczołowe.

Zabrania się zgrzewania elementów o różnej grubości ścianki.

Za optymalne warunki zgrzewania uznaje się, kiedy:

a/ temperatura w miejscu zgrzewania zawiera się pomiędzy 5 a 30C,

b/ jest sucho,

c/ jest bezwietrznie.

W przypadku gdy warunki otoczenia są inne, należy zastosować osłony lub namiot ochronny.

Wytrzymałość długotrwała zgrzeiny elektrooporowej jest równa 1.

Przebieg procesu.

a/ przygotowanie miejsca do zgrzewania,

najkorzystniej jest prowadzić zgrzewanie na brzegu wykopu. Wszelkie prace prowadzone 
w jego wnętrzu stanowią szczególne zagrożenie dla jakości zgrzeiny ze względu na ograniczoną ilość miejsca.

b/ przygotowanie elementów do zgrzewania,

- oczyścić końce rur z piasku, gliny i innych zanieczyszczeń,

- zaślepić ruchomy koniec rury, tak aby podczas przemieszczania się rury do środka nie dostawały się zanieczyszczenia,

- zamocować w uchwytach zgrzewarki zgrzewane końcówki tak, aby napisy na rurze były widoczne po montażu gazociągu,

- zmierzyć siłę oporów przemieszczania rury i wpisać do karty zgrzeiny,

- nastawić czas zgrzewania; w temperaturze 20C 10 sekund na każdy milimetr grubości ścianki rury; w przypadku innej temperatury skorygować czas nagrzewania o ±1% czasu podstawowego na każdy 1 stopień różnicy od 20C,

c/ obróbka zgrzewanych końcówek i kontrola ich przylegania,

d/ wyrównanie powierzchni do nagrzewania,

przed czynnościami związanymi z nagrzewaniem łączonych elementów konieczne jest sprawdzenie temperatury płyty grzejnej. W przypadku nastawianego termoregulatora temperatura powinna być ustawiona na 210C. Gdy termoregulator nastawiony jest fabrycznie, to termometr kontrolny winien wskazywać temperaturę 210C ±10C. Po włączeniu płyty grzejnej zaleca się odczekanie około 5 minut aby nastąpiła stabilizacja temperatury na całej powierzchni płyty. Po odczytaniu temperatury należy powierzchnię płyty oczyścić rolką ręcznika z papieru niewłóknistego. Skuteczne nagrzewanie powierzchni łączonych elementów uwarunkowane jest ich dokładnym przyleganiem do płyty grzejnej. Aby poprawić przyleganie a zarazem przepływ ciepła, dociska się w pierwszej fazie nagrzewane powierzchnie do płyty grzejnej /ciśnienie wyrównania/. Powoduje to szybkie topnienie polietylenu a na skutek dużego nacisku wypływa on w postaci plastycznego wałeczka na zewnątrz /wypływka wyrównania/.Gdy wałeczek na całym obwodzie rury po jednej i drugiej stronie płyty osiągnie 5 do 10% grubości ścianki rury należy obniżyć ciśnienie do zera i rozpocząć odmierzanie czasu nagrzewania. Rozpoczyna się faza nagrzewania bezciśnieniowego.

e/ nagrzewanie, po włączeniu stopera monter ma obowiązek kontroli prawidłowości przebiegu nagrzewania. Dotyczy to wskazań temperatury płyty grzejnej, manometru, dalszego formowania się wypływki oraz innych czynników mogących zakłócić proces nagrzewania. Wszystkie nieprawidłowości winny być natychmiast usuwane w przypadku wystąpienia błędu zasadniczego np. odsunięcie od płyty nagrzewanej końcówki, proces należy przerwać i rozpocząć od nowa.

f/ usunięcie płyty grzejnej, po upływie czasu nagrzewania, należy usunąć płytę z pomiędzy nagrzewanych elementów /czas przestawienia/. Wszystkie czynności od chwili odsunięcia elementów od płyty do chwili dosunięcia ich do siebie nie mogą trwać dłużej niż 6 sekund. Spowodowane jest to gwałtownym stygnięciem nagrzanych powierzchni /co najmniej 10C/sek/.

g/ narost ciśnienia i studzenie pod ciśnieniem, po wyjęciu płyty grzejnej i dosunięciu zgrzewanych elementów należy zwiększać ciśnienie do ciśnienia zgrzewania. Czas narostu ciśnienia nie może być zbyt krótki i powinien wynosić ok. 1sek na każdy milimetr grubości ścianki rury. Dla zgrzewarek wyposażonych w akumulatory hydrauliczne, co najmniej przez ten czas powinno się utrzymywać pracującą pompę pod ciśnieniem. Spowodowane jest to formowaniem się wypływki i zbyt wczesne zaprzestanie wywierania ciągłego ciśnienia może spowodować zapadnięcie rowka pomiędzy wałeczkami zgrzeiny. W czasie dociskania nagrzanych powierzchni uplastycznione tworzywo wypływa na zewnątrz tworząc wypływkę. Na całym obwodzie rury tworzą się dwa przylegające do siebie wałeczki. Powinny być o tej samej szerokości, jednak zgrzewając polietyleny o różnym wskaźniku płynięcia szerokość wałeczka dla tworzywa o niższym wskaźniku będzie mniejsza zaś dla wyższego większa /ma to często miejsce przy zgrzewaniu rury z kształtką/. W takiej sytuacji zaleca się, aby w karcie technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez użytkownika gazociągu przewidziano taka możliwość i określono dopuszczalny rozrzut szerokości. Rozrzut można określić na podstawie zgrzein kontrolnych wykonanych bezpośrednio na budowie.

W prawidłowo uformowanej zgrzeinie rowek między wałeczkami winien znaleźć się powyżej obu powierzchni rur. Kontrola położenia rowka pomiędzy wałeczkami jest pierwszym etapem nieniszczącej /wizualnej/ kontroli wypływki. Od chwili uformowania się wypływki rozpoczyna się proces studzenia pod ciśnieniem. Ta faza procesu trwa najdłużej, gdyż wynosi około 1,5 minuty na każdy milimetr grubości ścianki rury. W czasie studzenia należy kontrolować ciśnienie, które w bardzo wielu zgrzewarkach zmniejsza się. Monter ma obowiązek utrzymywania go na stałym poziomie. Spadki poniżej 0,5 do 1,0 bar już należy korygować.

g/ zapis parametrów zgrzewania, monter ma obowiązek wypełniania na bieżąco karty zgrzein, tak aby w każdej chwili możliwe było skonfrontowanie wpisów do karty z warunkami wykonania zgrzeiny. Jest to szczególnie ważne, gdyż w przypadkach jakichkolwiek zastrzeżeń do wykonanych zgrzein kontrolnych jest protokół zgrzewania. Zapisy w karcie zgrzein lub ich brak stanowią podstawę do odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. Karta stanowi integralną część dokumentacji powykonawczej budowy.

h/ demontaż zgrzanych elementów, po upływie czasu studzenia należy:

- obniżyć ciśnienie,

- rozkręcić uchwyty mocujące rurę, przy czym należy zacząć od uchwytów wewnętrznych,

- zdjąć zaślepkę z końca rury.

Celem pełnej identyfikacji zgrzeiny jest jej oznakowanie. Zakończenie zgrzewania nie oznacza, że zgrzeinę można poddać pełnemu obciążeniu np. próbą szczelności. Wewnątrz zgrzeiny jest temperatura, przy której tworzywo jest jeszcze miękkie. Powoduje to konieczność odczekania o dodatkowy czas niezbędny na całkowite wystudzenie zgrzeiny. Wynosi on szacunkowe 8 minut na milimetr grubości ścianki rury. Jest to szczególnie ważne, gdy temperatury otoczenia przekraczają 25C.

# Kontrola połączeń zgrzewanych.

Podstawowe znaczenie dla niezawodności sieci posiadają:

- materiały i urządzenia do zgrzewania,

- kwalifikacje zgrzewaczy,

- system nadzoru i kontroli.

Kontrola jakości na wszystkich etapach budowy gazociągu spowodowana jest brakiem jednoznacznych metod określania jakości zgrzeiny. Należy zaznaczyć, że podstawowe znaczenie posiadają karty zgrzein i one stanowią zasadniczy dokument potwierdzający jakość zgrzeiny jeżeli zostały zachowane prawidłowe parametry procesu zgrzewania.

Metody kontroli jakości zgrzeiny:

- badania nieniszczące a w tym oględziny i pomiary,

- badania niszczące.

Oględzinom podlegają wszystkie połączenia zgrzewane. Pomiarów geometrii zgrzeiny dokonuje się tylko dla połączeń doczołowych. Pomiarów należy dokonywać przyrządem o dokładności nie mniejszej niż 0,1mm.

Kontrola jakości połączeń doczołowych.

W ramach oceny wizualnej dokonuje się oględzin wypływki i pomiarów geometrii zgrzeiny.

Do oceny należą:

- kształt wałeczków /równomierność na obwodzie/,

- gładkość i jednorodność wypływki /brak widocznych gołym okiem rys, pęcherzy, pęknięć i smug/,

- brak szczelin, szczególnie w rowku między wałeczkami,

- dopuszczalna odchyłka załamania osi w miejscu zgrzewania nie może być większa niż 1mm na długości 300mm od połączenia.

Kontrola jakości połączeń elektrooporowych.

- Na całym obwodzie rury na długości co najmniej 1cm od krawędzi kształtki powinny być widoczne ślady usuwania /cyklinowania/ warstwy wierzchniej rury.

- Na powierzchni rury musi być widoczny ślad oznaczenia głębokości wsunięcia rury do kształtki.

- Wypływki kontrolne znajdujące się w kształtce elektrooporowej powinny znajdować się  w położeniu przewidzianym przez producenta kształtki jako położenie po nagrzaniu kształtki.

- Nie mogą być widoczne ślady wycieków tworzywa pomiędzy powierzchnią rury a kształtki.

W grupie badań nieniszczących stosowane są metody rentgenograficzne i ultradźwiękowe.

Badania niszczące.

Badania niszczące przeprowadza się najczęściej gdy:

- zachodzi uzasadnione podejrzenie mniejszej wytrzymałości zgrzeiny spowodowanej istotnymi uchybieniami w procedurze zgrzewania,

- wygląd wypływki budzi wątpliwości o jej jakości pomimo zachowania parametrów zgrzewania,

- w sprawach spornych.

Badaniom poddaje się odcinek rury ze zgrzeiną kontrolną wykonaną w odległości 2D od końca rury. Całkowita długość rury do badań nie może być mniejsza niż 6D.

Do badań niszczących zalicza się:

- pomiar wytrzymałości doraźnej,

- pomiar wytrzymałości długotrwałej.

# Spawanie elektryczne

Metoda w prawo polegająca na tym, że elektroda jest skierowana prostopadle do tworzącej się spoiny co gwarantuje dokładne przetopienie krawędzi i uniknięcie przyklejania, a także właściwe jej wyżarzenie w wolniejsze stygnięcie. Własności elektrody spawalniczej winny być zbliżone do spawanego materiału.

Jakość spawania zależy od:

- przestrzegania technologii spawania

- czystości krawędzi i jakości elektrod – typ elektrod ER 146.

- właściwego ich wysuszenia

- dokładnego przetopu

- utrzymania właściwego dla danego materiału i elektrody natężenia prądu

- wykończenia spoiny na styku początku i końca spawu.

Kontrola jakości prac spawalniczych winna obejmować:

- kontrolę kwalifikacji spawaczy

- sprawdzenie jakości rur, montażu i złączy spawanych

- kontrolę jakości wykonywania z zasadami spawania i kartą technologiczną

Prawidłowo wykonane złącze winno mieć lekko wypukłą powierzchnię, gładką bez widocznych wad. Wady powierzchni (karby < 0,6 mm ) mogą być usunięte przez szlifowanie. Wykonawca robót winien posiadać książeczki spawaczy z wpisanymi uprawnieniami.

# Izolacja antykorozyjna istniejących rur stalowych

Układ zaworowo – upustowy zaleca się dostarczyć na budowę jako gotowy element wraz z izolacją antykorozyjną, w innym przypadku należy go zaizolować antykorozyjnie. Do  izolacji rur należy stosować taśmy polietylenowe posiadające  pozytywną opinię  Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Izolacja  wykonana taśmami  PE musi być izolacją wykonaną w klasie dokładności B.

Przykładowo mogą to być taśmy:

Firma:                          oznaczenie               skład powłok

"ALTENE"                N 109.20/N 206.20         1. Primer P - 27

2. 1 x 50 %

3. 1 x 50 %

gdzie: 109.20 - taśma wewnętrzna czarna, gr. 0,5 mm

206.20 - taśma zewnętrzna biała,  gr. 0,5 mm

Primer P-27 - klej pod warstwę wewnętrzną.

Podkład  gruntujący tzw. Primer jest warstwą pośrednią pomiędzy powierzchnią metalu, a powłoką wytworzonej izolacji. Podkład ten ułatwia przyczepność, oraz wstępnie zabezpiecza  przed korozją powierzchnię przeznaczoną do izolowania.	Taśma wewnętrzna, antykorozyjna jest taśmą z tworzywa sztucznego z folią nośną. Jest ona nośnikiem jednostronnie nałożonej warstwy klejowej z tworzywa sztucznego (samoprzylepna). Jest ona stosowna jako materiał nawojowy służący do wytworzenia powłoki  izolacyjnej chroniącej przed korozją powierzchnią rury stalowej układanej  w ziemi.

Taśma zewnętrzna, ochronna z tworzywa sztucznego jest taśmą z plastyfikowanego  tworzywa sztucznego. Jest ona jednostronnie powleczona  klejem lub pozbawiona warstwy klejowej, chroniąca właściwą powłokę antykorozyjną wewnętrzną przed uszkodzeniami   mechanicznymi.

Izolowanie taśmami samoprzylepnymi powinno odbywać się w temperaturze powyżej 19oC. Przy temperaturach niższych można wykonywać  izolację  taśmami samoprzylepnymi takimi, które bezpośrednio  przed  użyciem  do  izolacji  znajdowały się przez dłuższy czas w pomieszczeniu o temperaturze + 20oC.

# Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych

Roboty ziemne wykonać zgodnie z:

- normą:  PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”,

- rozporządzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdział 10 - Roboty ziemne; §144 i §145.

Przejścia gazociągów pod drogą należy wykonać rozkopem.

Szerokość wykopu przyjąć min. D+0,8m, gdzie D – zewnętrzna średnica rurociągu, natomiast na łukach min. D+1,0m.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela uzbrojenia.

Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych oraz wyrównać. Pod przewód wykonać podsypkę grubości 20 cm. Na podsypce luźno ułożyć gazociąg. W przypadku rur odwijanych z kręgów należy zabezpieczyć powierzchnie rur przed bezpośrednim kontaktem z bocznymi ścianami wykopu. Po ułożeniu gazociągu wykonać zasypkę o grubości 30 cm ponad górną tworzącą rury. Zasypkę wykonać zaczynając obsypywać boki rur a następnie zasypać wykop zagęszczając grunt warstwami. Materiałami stosowanymi na podsypkę i zasypkę powinny być pospółka lub piasek, które nie powinny zawierać cząstek o wymiarach powyżej 1,5mm, być zmrożone, zawierać ostrych kamieni lub innych materiałów.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego wykopu nie mniejszy niż 0,95-0,97 zmodyfikowanej próby Proctora.

Wzdłuż gazociągu /nad lub obok, w odległości 5cm/ należy ułożyć taśmę lub przewód lokalizacyjny /drut miedziany/ o przekroju Cu 2,5 mm2 w izolacji DY /oznaczenie: H07 V-U 1x2,5mm2/.

Na wysokości 40cm nad gazociągiem należy ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą o szerokości 0,1 do 0,2m.

Wskazane jest luźne układanie przewodów w wykopach dla kompensacji ruchów termicznych a także zasypywanie ułożonego w wykopie gazociągu przy możliwie najniższych, dodatnich temperaturach otoczenia.

Montaż rur i układanie w wykopie należy tak wykonać, aby nie spowodować zanieczyszczenia wnętrza rur

Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy gazociągów ś/c; rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe; normą odnośnie skrzyżowań gazociągów z przeszkodami terenowymi /PN-91/M-34501/.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z RMI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

# Normy na oznakowanie gazociągu w terenie.

- ZN-G-3001:2001 Gazociągi – Oznakowanie trasy gazociągu – Wymagania ogólne.

- ZN-G-3002:2001 Gazociągi – Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne – Wymagania i badania.

- ZN-G-3003:2001 Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. – Wymagania i badania.

- ZN-G-3004:2001 Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania.

- PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.

# Próby ciśnieniowe gazociągu.

Gazociąg po dostatecznym utwierdzeniu złączy powinien być poddany próbie wytrzymałości i szczelności. Ciśnienie próby powinno wynosić 0,75 MPa. Czas badania powinien wynosić co najmniej 24 godziny. Próby ciśnieniowe wykonać zgodnie z normą nr PN-92/M-34503.

Wykonany gazociąg winien być przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesięcy od zakończenia prób ciśnieniowych. W przypadku przekroczenia tego okresu powinien być ponownie poddany próbom szczelności przed oddaniem go do użytkowania.

# Uwagi.

Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy gazociągu średnioprężnego; rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe; normą dotyczącą  skrzyżowań gazociągów z przeszkodami terenowymi /PN-91/M-34501/; normą dotyczącą robót ziemnych PN-99/B-06050; niniejszą dokumentacją projektową oraz rozporządzeniem RMPiH z dn. 31.08.1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu /paliw gazowych/ oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.

Zastosowane materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w gazownictwie oraz stosowne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności.

- W przypadku natrafienia w czasie robót na niezinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać inspektora nadzoru, projektanta i właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać odkrywek wszystkich elementów sieci uzbrojenia terenu w sąsiedztwie projektowanych sieci gazowych wg planu sytuacyjnego zatwierdzonego przez ZUDP.

- na etapie budowy i dokonaniu odkrywek należy zweryfikować które gazociągi kwalifikują sie do przebudowy a które nie, oraz materiał z jakiego wykonane są istniejące sieci.

- Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu projektowanych sieci z istniejącym uzbrojenie, prace ziemne wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika-użytkownika.

- wszystkie ustalenia należy dokonywać z Operatorem sieci gazowych na etapie budowy

- w przypadku przebudowy należy zachować przykrycie sieci gazowych w obrębie projektowanej drogi zgodne z PN-91/M-34501, min. 0,8m oraz 1,2m dla gazociągu wysokiego ciśnienia

- w przypadku przebudowy należy zachować przykrycie sieci gazowych pod rowami odwadniającymi zgodne z PN-91/M-34501, min. 0,5m

SPIS TREŚCI DO CZĘŚCI B RYSUNKOWEJ:

S-1 – Orientacja.

S-2.1-2.6 – Plan sytuacyjno – wysokościowy.

S-3 – Schemat wykonania przebudowy gazociągów.

S-4 – Schemat rur ochronnych.