PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3534W

MAKOWIEC - RAWICA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPIS TREŚCI:

- OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

a.1. kLAUZULA KOMPLETNOŚCI OPRACOWANIA………………………...…………………….….……...4

A.2. KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ

Z KSEROKOPIĄ PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA………………………………………………………………………………………..……..6

ZaŁ NR. A.3.	5

1.	Dane ogólne	6

1.1	Podstawa opracowania	6

1.2	Przedmiot opracowania	7

1.3	Cel i zakres opracowania	7

2.	Stan istniejący	7

2.1	Wykaz kolizji linii energetycznych i skrzyżowań linii napowietrznych:	7

2.1.1	Wykaz kolizji linii energetycznych:	7

2.1.2	Wykaz skrzyżowań linii napowietrznych:	8

3.	Rozwiązanie techniczne:	9

3.1	Przebudowa linii napowietrznych SN:	9

3.2	Przebudowa linii napowietrznych nN:	9

3.3	Przebudowa przyłączy kablowych nN:	9

3.4	Zabezpieczenie przyłączy kablowych nN:	9

4.	Oświetlenie:	10

5.	Uwagi końcowe:	10

ZAŁ. NR. A.1.

KLAUZULA Nr KAT 001

poprawności i kompletności wykonania zadania

Mostostal Projekt Rzeszów Sp. Zo.o. ul. Geodetów 1,35-328 Rzeszów

oświadcza, że wykonana dokumentacja techniczna p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica.

objęta umową z dnia 14.04.2011r. stanowi komplet zlecony przez Zamawiającego, została opracowana prawidłowo i zgodnie z umową, przepisami Prawa Budowlanego, Opisem Przedmiotu Zamówienia i powołanymi w nim przepisami oraz  warunkami technicznymi i wiedzą techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant branży elektrycznej:		Sprawdzający branży elektrycznej:

inż. Andrzej Litwin	 		           inż. Jerzy Przybyło

…………………….								  ……………………………………..

(miejscowość i data)     		  (podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

ZaŁ NR. A.3.

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

# Dane ogólne

## Podstawa opracowania

Podstawą formalną opracowania jest:

- Umowa nr PZD-I.273.21.2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Radomiu, a Pracownią Projektową Mostostal Projekt Rzeszów Sp. z o.o.,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3534 R Makowiec Rawica”,

- projekt branży drogowej,

- warunki techniczne przebudowy wydane przez Rejonowy Zakład Energetyczny Radom dnia 17.06.2011 r. znak: TU/6749/2011/PK,

- opinia ZUDP w Radomiu nr 862-1/2011 z dnia 02.09.2011 r.

Przy wykonaniu projektu korzystano z następujących norm, przepisów, instrukcji 
i piśmiennictwa technicznego:

Przepisy i instrukcje:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie MI z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporządzenie MI z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Album linii nN na słupach żelbetowych tom I – układ naprzemianległy BSiPE Energoprojekt

- Album linii nN na słupach żelbetowych tom II – układ płaski CZTOR Warszawa

- Album LSN na słupach betonowych tom I – przewody 35(50) mm2 BSiPE Energoprojekt

- Album LSN na słupach betonowych tom II – przewody 70 mm2 BSiPE Energoprojekt

- Album linii nN z przewodami samonośnymi na słupach ŻN tom I – ELPROJEKT Poznań

- Album linii nN z przewodami samonośnymi na słupach E tom II – ELPROJEKT Poznań

- Album LSN z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na słupach typu E tom I –

ENERGOLINIA Poznań

- Tablice zwisów i naprężeń – strefa nizinna – ENERGOPROJEKT Poznań

Piśmiennictwo techniczne i pozostałe opracowania:

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-05100-1/98 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – projektowanie i budowa.

- PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt „Przebudowy drogi powiatowej nr 3534W Makowiec Rawica”

## Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zabezpieczenie sieci energetycznych kolidujących                z przebudową drogi.

Opracowanie niniejsze zawiera projekt przebudowy sieci energetycznej niskiego      i średniego napięcia, która koliduje z projektem przebudowy drogi powiatowej nr 3534W Makowiec – Rawica administrowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych                  w Radomiu oraz sprawdzenie skrzyżowań linii napowietrznych odnośnie wysokości zawieszenia przewodów do projektowanej niwelety jezdni.

# Stan istniejący

Objęta opracowaniem droga powiatowa Makowiec – Rawica przebiega przez miejscowości: Makowiec, Maków, Bogusławice i Kazimierówka. Obszar zabudowany jest w przeważającej większości budynkami 1-rodzinnymi. Z projektowaną przebudową drogi występują kolizje z liniami kablowymi nN, napowietrznymi nN, napowietrznymi średniego napięcia oraz skrzyżowania linii napowietrznych według poniższego wykazu:

## Wykaz kolizji linii energetycznych i skrzyżowań linii napowietrznych:

### Wykaz kolizji linii energetycznych:

| L.p. | Kilometraż | Rodzaj linii | Sposób usunięcia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+147 | kabel nN | r.o. A-110-PS + HDPE-110/6,3 rezerwa |  |
| 2. | 0+320 | kabel nN | r.o. A-110-PS + HDPE-110/6,3 rezerwa |  |
| 3. | 0+427 | kabel nN | r.o. A-110-PS + HDPE-110/6,3 rezerwa |  |
| 4. | 0+858 | kabel nN | r.o. A-110-PS + HDPE-110/6,3 rezerwa |  |
| 5. | 1+293 | kabel nN | przełożenie i r.o. A-110-PS + HDPE-110/6,3 rezerwa |  |
| 6. | 1+400 | kabel nN | r.o. A-110-PS + HDPE-110/6,3 rezerwa |  |
| 7. | 1+457 | kabel nN | r.o. A-110-PS + HDPE-110/6,3 rezerwa |  |
| 8. | 1+615 | kabel nN | r.o. A-110-PS + HDPE-110/6,3 rezerwa |  |
| 9. | 1+627 | kabel nN | r.o. A-110-PS + HDPE-110/6,3 rezerwa |  |
| 10. | 1+725 | kabel nN | r.o. A-110-PS + HDPE-110/6,3 rezerwa |  |
| 11. | 2+100 do 2+692 | Linia napowietrzna nN | przebudowa |  |
| 12. | 2+820 do 2+927 | Linia kablowa nN | przebudowa |  |

### Wykaz skrzyżowań linii napowietrznych:

Wykaz nie uwzględnia skrzyżowań przyłączy energetycznych do budynków mieszkalnych.

| L.p. | Kilometraż | Rodzaj linii | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+180 | Linia napowietrzna SN |  |
| 2. | 0+385 | Linia napowietrzna SN |  |
| 3. | 0+547 | Linia napowietrzna nN |  |
| 4. | 0+640 | Linia napowietrzna nN |  |
| 5. | 1+168 | Linia napowietrzna nN |  |
| 6. | 1+412 | Linia napowietrzna WN | Bez zmian |
| 7. | 1+852 | Linia napowietrzna nN |  |
| 8. | 2+008 | Linia napowietrzna nN |  |
| 9. | 2+025 | Linia napowietrzna SN |  |
| 10. | 2+755 | Linia napowietrzna nN |  |
| 11. | 3+557 | Linia napowietrzna nN |  |
| 12. | 4+265 | Linia napowietrzna nN |  |
| 13. | 4+592 | Linia napowietrzna WN | Bez zmian |
| 14. | 4+892 | Linia napowietrzna nN |  |
| 15. | 4+912 | Linia napowietrzna nN |  |
| 16. | 5+017 | Linia napowietrzna SN | Brak obostrzenia 2o |
| 17. | 5+563 | Linia napowietrzna SN | Brak obostrzenia 2o |

# Rozwiązanie techniczne:

## Przebudowa linii napowietrznych SN:

Przebudowie podlegają przęsła krzyżujące się z drogą w km. 5+017 i 5+563               na których jest brak obostrzeń 2o wymaganych obowiązującą normą [25]. W tym celu należy wymienić istniejące słupy pojedyncze na wirowane typu PS1-10,5 i 12 według katalogu LSN 35(50) tom I wydanego przez biuro „Energolinia” Poznań. Pozostałe skrzyżowania linii napowietrznych średniego napięcia (w zakresie odległości pionowej przewodów od projektowanej niwelety jezdni)  odpowiadają postanowieniom wymienionej wcześniej normy.

## Przebudowa linii napowietrznych nN:

W celu uniknięcia kolizji odcinków istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji trafo MAKÓW 1 wraz z przyłączami napowietrznymi z  drogą Makowiec - Rawica, zaprojektowano przebudowę stanowisk słupowych                                 z zastosowaniem słupów z żerdzi wirowanych (w przypadku stanowisk przelotowych – słupy ŻN-10 m), przełożenie kolidujących odcinków linii i przyłączy napowietrznych na nowe stanowiska z zastosowaniem przewodu AsXSn 4x50 oraz oddzielnie AsXSn 2x35 służącego do zasilania oświetlenia ulicznego. Przyłącza z projektowanych nowych stanowisk należy wymienić na izolowane AsXSn 4x16 mm2.

Przebudowę linii napowietrznej niskiego napięcia zaprojektowano zgodnie 
z wydanymi przez PGE Dystrybucja RZE Radom warunkami technicznymi przebudowy oraz zgodnie z ustaleniami na etapie projektowania z Kierownikiem Technicznym.

## Przebudowa przyłączy kablowych nN:

Istniejące przyłącza wykonane kablami ziemnymi  nN w km. 1+293 oraz km. 2+820 do 2+927 kolidują z projektowanymi rowami odwadniającymi. Aby uniknąć kolizji zaprojektowano przełożenie odcinków linii kablowych kolidujących z drogą po nowej trasie.

## Zabezpieczenie przyłączy kablowych nN:

Przyłącza kablowe nN, które krzyżują się z projektowaną drogą (według wykazu  i kilometrażu podanego w tabeli 6.4.1.1.) należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi Arota typu A-110-PS o długościach podanych na rysunkach oraz równolegle ułożyć przepusty rezerwowe z rury HDPE-110/6,3.

# Oświetlenie:

Istniejące oświetlenie uliczne pozostawia się bez zmian. Jedynie                                   na modernizowanym obwodzie ze stacji transf. Maków 1 na nowo wybudowanych słupach zainstalować oprawy oświetleniowe w tych miejscach, w których były dotychczas. Wykorzystać oprawy istniejące. Do zasilanie oświetlenia wykorzystać oddzielny przewód AsXSn 2x35.

# Uwagi końcowe:

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie budowy i BHP.

Opracował:

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Zestawienie montażowe linii NN

- E-1 Orientacja

- E-2.1 – Przebudowa sieci energetycznej Odcinek 1

- E-2.2 – Przebudowa sieci energetycznej Odcinek 2

- E-2.3 – Przebudowa sieci energetycznej Odcinek 3

- E-2.4 – Przebudowa sieci energetycznej Odcinek 4

- E-2.5 – Przebudowa sieci energetycznej Odcinek 5

- E-2.6 – Przebudowa sieci energetycznej Odcinek 6

- E-2.7 – Przebudowa sieci energetycznej Odcinek 7

- E-2.8 – Przebudowa sieci energetycznej Odcinek 8

- E-2.9 – Przebudowa sieci energetycznej Odcinek 9

- E-2.10 – Przebudowa sieci energetycznej Odcinek 10

- E-2.11 – Przebudowa sieci energetycznej Odcinek 11

- E-3.1-E-3.3 – Schemat przebudowy linii nN

- E-4.1-E-4.15 Schemat skrzyżowania linii SN i nN