PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3534W

MAKOWIEC - RAWICA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA SANITARNA - WODOCIĄG

SPIS TREŚCI:

- OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

ZAŁ NR. a.1. kLAUZULA KOMPLETNOŚCI OPRACOWANIA………………………...………………………………….….……...4

ZaŁ NR. A.2.	5

1.	Opis techniczny	6

1.1.	Podstawa opracowania	6

1.2.	Przedmiot opracowania	6

2.	Stan istniejący	6

3.	Rozwiązanie projektowe	6

4.	Zgrzewanie doczołowe.	7

5.	Kontrola połączeń zgrzewanych.	10

6.	Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych	11

7.	Warunki wykonania, odbioru i próby szczelności.	12

8.	Uwagi.	13

ZAŁ. NR. A.1.

KLAUZULA Nr KAT 001

poprawności i kompletności wykonania zadania

Mostostal Projekt Rzeszów Sp. Zo.o. ul. Geodetów 1,35-328 Rzeszów

oświadcza, że wykonana dokumentacja techniczna p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica.

objęta umową z dnia 14.04.2011r. stanowi komplet zlecony przez Zamawiającego, została opracowana prawidłowo i zgodnie z umową, przepisami Prawa Budowlanego, Opisem Przedmiotu Zamówienia i powołanymi w nim przepisami oraz  warunkami technicznymi i wiedzą techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant branży sanitarnej:			Sprawdzający branży sanitarnej:

mgr inż. Michał Kościsz		                                inż. Jerzy Płochocki

…………………….				                          ……………………………………..

(miejscowość i data)                                                                  (podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZaŁ NR. A.2.

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

# Opis techniczny

## Podstawa opracowania

- Warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy urządzeń wodociągowych kolidujących z projektowaną przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec – Rawica, zawarte w piśmie RPO.7021.71.69.2011 z dnia 18-08-2011;

- Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania techniczne Cobrti Instal; Warszawa, wrzesień 2001;

- Podkład geodezyjny z naniesioną infrastrukturą techniczną;

- Normy i wytyczne projektowania;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ;

- Protokół ZUDP;

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: „Projekt przebudowy/zabezpieczenia sieci wodociągowej w związku z przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec – Rawica”.

# Stan istniejący

Na obszarze objętym, zasięgiem projektowanej inwestycji istnieją sieci wodociągowe.

# Rozwiązanie projektowe

Przebudowy sieci wodociągowych, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, polegają na zabezpieczeniu istniejących sieci rurami ochronnymi dwudzielnymi typ AROT Ø160. Rury te należy stosować maksymalnie do rur przewodowych wodociągowych Ø110mm, natomiast w przypadku zabezpieczeń rur o średnicach powyżej Ø110mm, należy zastosować rury ochronne wraz z płozami np. Integra. Montaż rur ochronnych powinien być wykonany w taki sposób aby rura ochronna wystawała min 1,0m poza krawędź jezdni.

W miejscach wypłyceń  pod rowami odwadniającym, gdzie nie jest zachowane minimalne przykrycie rurociągów, należy wodociągi ocieplić łupinami PU gr. 7,0cm w osłonie z PCV. Końcówki izolacji należy zabezpieczyć manszetami np. f-my Integra, analogicznie jak dla rur ochronnych.

Dodatkowo należy wyregulować skrzynki zasuw odcinających w miejscach kolizji.

W razie konieczności przebudowy wodociągów polegającej na wycięciu odcinka istniejącej sieci i montażu nowego, należy zastosować rury PE100 SDR11 PN16, łączone z istniejącymi sieciami poprzez połączenia kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem lub poprzez połączenia zgrzewane w przypadku tego samego materiału.

Na etapie budowy po dokonaniu odkrywek należy zweryfikować które wodociągi kwalifikują się do przebudowy/zabezpieczenia a które nie, oraz materiał z jakiego wykonane są istniejące sieci.

Wszystkie ustalenia należy dokonywać z Operatorem sieci wodociągowych na etapie budowy.

# Zgrzewanie doczołowe.

Zabrania się zgrzewania elementów o różnej grubości ścianki.

Za optymalne warunki zgrzewania uznaje się, kiedy:

a/ temperatura w miejscu zgrzewania zawiera się pomiędzy 5 a 30C,

b/ jest sucho,

c/ jest bezwietrznie.

W przypadku gdy warunki otoczenia są inne, należy zastosować osłony lub namiot ochronny.

Wytrzymałość długotrwała zgrzeiny elektrooporowej jest równa 1.

Przebieg procesu.

a/ przygotowanie miejsca do zgrzewania,

najkorzystniej jest prowadzić zgrzewanie na brzegu wykopu. Wszelkie prace prowadzone 
w jego wnętrzu stanowią szczególne zagrożenie dla jakości zgrzeiny ze względu na ograniczoną ilość miejsca.

b/ przygotowanie elementów do zgrzewania,

- oczyścić końce rur z piasku, gliny i innych zanieczyszczeń,

- zaślepić ruchomy koniec rury, tak aby podczas przemieszczania się rury do środka nie dostawały się zanieczyszczenia,

- zamocować w uchwytach zgrzewarki zgrzewane końcówki tak, aby napisy na rurze były widoczne po montażu gazociągu,

- zmierzyć siłę oporów przemieszczania rury i wpisać do karty zgrzeiny,

- nastawić czas zgrzewania; w temperaturze 20C 10 sekund na każdy milimetr grubości ścianki rury; w przypadku innej temperatury skorygować czas nagrzewania o ±1% czasu podstawowego na każdy 1 stopień różnicy od 20C,

c/ obróbka zgrzewanych końcówek i kontrola ich przylegania,

d/ wyrównanie powierzchni do nagrzewania,

przed czynnościami związanymi z nagrzewaniem łączonych elementów konieczne jest sprawdzenie temperatury płyty grzejnej. W przypadku nastawianego termoregulatora temperatura powinna być ustawiona na 210C. Gdy termoregulator nastawiony jest fabrycznie, to termometr kontrolny winien wskazywać temperaturę 210C ±10C. Po włączeniu płyty grzejnej zaleca się odczekanie około 5 minut aby nastąpiła stabilizacja temperatury na całej powierzchni płyty. Po odczytaniu temperatury należy powierzchnię płyty oczyścić rolką ręcznika z papieru niewłóknistego. Skuteczne nagrzewanie powierzchni łączonych elementów uwarunkowane jest ich dokładnym przyleganiem do płyty grzejnej. Aby poprawić przyleganie a zarazem przepływ ciepła, dociska się w pierwszej fazie nagrzewane powierzchnie do płyty grzejnej /ciśnienie wyrównania/. Powoduje to szybkie topnienie polietylenu a na skutek dużego nacisku wypływa on w postaci plastycznego wałeczka na zewnątrz /wypływka wyrównania/.Gdy wałeczek na całym obwodzie rury po jednej i drugiej stronie płyty osiągnie 5 do 10% grubości ścianki rury należy obniżyć ciśnienie do zera i rozpocząć odmierzanie czasu nagrzewania. Rozpoczyna się faza nagrzewania bezciśnieniowego.

e/ nagrzewanie, po włączeniu stopera monter ma obowiązek kontroli prawidłowości przebiegu nagrzewania. Dotyczy to wskazań temperatury płyty grzejnej, manometru, dalszego formowania się wypływki oraz innych czynników mogących zakłócić proces nagrzewania. Wszystkie nieprawidłowości winny być natychmiast usuwane w przypadku wystąpienia błędu zasadniczego np. odsunięcie od płyty nagrzewanej końcówki, proces należy przerwać i rozpocząć od nowa.

f/ usunięcie płyty grzejnej, po upływie czasu nagrzewania, należy usunąć płytę z pomiędzy nagrzewanych elementów /czas przestawienia/. Wszystkie czynności od chwili odsunięcia elementów od płyty do chwili dosunięcia ich do siebie nie mogą trwać dłużej niż 6 sekund. Spowodowane jest to gwałtownym stygnięciem nagrzanych powierzchni /co najmniej 10C/sek/.

g/ narost ciśnienia i studzenie pod ciśnieniem, po wyjęciu płyty grzejnej i dosunięciu zgrzewanych elementów należy zwiększać ciśnienie do ciśnienia zgrzewania. Czas narostu ciśnienia nie może być zbyt krótki i powinien wynosić ok. 1sek na każdy milimetr grubości ścianki rury. Dla zgrzewarek wyposażonych w akumulatory hydrauliczne, co najmniej przez ten czas powinno się utrzymywać pracującą pompę pod ciśnieniem. Spowodowane jest to formowaniem się wypływki i zbyt wczesne zaprzestanie wywierania ciągłego ciśnienia może spowodować zapadnięcie rowka pomiędzy wałeczkami zgrzeiny. W czasie dociskania nagrzanych powierzchni uplastycznione tworzywo wypływa na zewnątrz tworząc wypływkę. Na całym obwodzie rury tworzą się dwa przylegające do siebie wałeczki. Powinny być o tej samej szerokości, jednak zgrzewając polietyleny o różnym wskaźniku płynięcia szerokość wałeczka dla tworzywa o niższym wskaźniku będzie mniejsza zaś dla wyższego większa /ma to często miejsce przy zgrzewaniu rury z kształtką/. W takiej sytuacji zaleca się, aby w karcie technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez użytkownika gazociągu przewidziano taka możliwość i określono dopuszczalny rozrzut szerokości. Rozrzut można określić na podstawie zgrzein kontrolnych wykonanych bezpośrednio na budowie.

W prawidłowo uformowanej zgrzeinie rowek między wałeczkami winien znaleźć się powyżej obu powierzchni rur. Kontrola położenia rowka pomiędzy wałeczkami jest pierwszym etapem nieniszczącej /wizualnej/ kontroli wypływki. Od chwili uformowania się wypływki rozpoczyna się proces studzenia pod ciśnieniem. Ta faza procesu trwa najdłużej, gdyż wynosi około 1,5 minuty na każdy milimetr grubości ścianki rury. W czasie studzenia należy kontrolować ciśnienie, które w bardzo wielu zgrzewarkach zmniejsza się. Monter ma obowiązek utrzymywania go na stałym poziomie. Spadki poniżej 0,5 do 1,0 bar już należy korygować.

g/ zapis parametrów zgrzewania, monter ma obowiązek wypełniania na bieżąco karty zgrzein, tak aby w każdej chwili możliwe było skonfrontowanie wpisów do karty z warunkami wykonania zgrzeiny. Jest to szczególnie ważne, gdyż w przypadkach jakichkolwiek zastrzeżeń do wykonanych zgrzein kontrolnych jest protokół zgrzewania. Zapisy w karcie zgrzein lub ich brak stanowią podstawę do odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. Karta stanowi integralną część dokumentacji powykonawczej budowy.

h/ demontaż zgrzanych elementów, po upływie czasu studzenia należy:

- obniżyć ciśnienie,

- rozkręcić uchwyty mocujące rurę, przy czym należy zacząć od uchwytów wewnętrznych,

- zdjąć zaślepkę z końca rury.

Celem pełnej identyfikacji zgrzeiny jest jej oznakowanie. Zakończenie zgrzewania nie oznacza, że zgrzeinę można poddać pełnemu obciążeniu np. próbą szczelności. Wewnątrz zgrzeiny jest temperatura, przy której tworzywo jest jeszcze miękkie. Powoduje to konieczność odczekania o dodatkowy czas niezbędny na całkowite wystudzenie zgrzeiny. Wynosi on szacunkowe 8 minut na milimetr grubości ścianki rury. Jest to szczególnie ważne, gdy temperatury otoczenia przekraczają 25C.

# Kontrola połączeń zgrzewanych.

Podstawowe znaczenie dla niezawodności sieci posiadają:

- materiały i urządzenia do zgrzewania,

- kwalifikacje zgrzewaczy,

- system nadzoru i kontroli.

Kontrola jakości na wszystkich etapach budowy gazociągu spowodowana jest brakiem jednoznacznych metod określania jakości zgrzeiny. Należy zaznaczyć, że podstawowe znaczenie posiadają karty zgrzein i one stanowią zasadniczy dokument potwierdzający jakość zgrzeiny jeżeli zostały zachowane prawidłowe parametry procesu zgrzewania.

Metody kontroli jakości zgrzeiny:

- badania nieniszczące a w tym oględziny i pomiary,

- badania niszczące.

Oględzinom podlegają wszystkie połączenia zgrzewane. Pomiarów geometrii zgrzeiny dokonuje się tylko dla połączeń doczołowych. Pomiarów należy dokonywać przyrządem o dokładności nie mniejszej niż 0,1mm.

Kontrola jakości połączeń doczołowych.

W ramach oceny wizualnej dokonuje się oględzin wypływki i pomiarów geometrii zgrzeiny.

Do oceny należą:

- kształt wałeczków /równomierność na obwodzie/,

- gładkość i jednorodność wypływki /brak widocznych gołym okiem rys, pęcherzy, pęknięć i smug/,

- brak szczelin, szczególnie w rowku między wałeczkami,

- dopuszczalna odchyłka załamania osi w miejscu zgrzewania nie może być większa niż 1mm na długości 300mm od połączenia.

W grupie badań nieniszczących stosowane są metody rentgenograficzne i ultradźwiękowe.

Badania niszczące.

Badania niszczące przeprowadza się najczęściej gdy:

- zachodzi uzasadnione podejrzenie mniejszej wytrzymałości zgrzeiny spowodowanej istotnymi uchybieniami w procedurze zgrzewania,

- wygląd wypływki budzi wątpliwości o jej jakości pomimo zachowania parametrów zgrzewania,

- w sprawach spornych.

Badaniom poddaje się odcinek rury ze zgrzeiną kontrolną wykonaną w odległości 2D od końca rury. Całkowita długość rury do badań nie może być mniejsza niż 6D.

Do badań niszczących zalicza się:

- pomiar wytrzymałości doraźnej,

- pomiar wytrzymałości długotrwałej.

# Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych

Roboty ziemne wykonać zgodnie z:

- normą:  PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”,

- rozporządzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdział 10 - Roboty ziemne; §144 i §145.

Przejście wodociągu pod drogą należy wykonać przewiertem sterowanym.

Szerokość wykopu na pozostałej części odcinka przyjąć min. D+0,8m, gdzie D – zewnętrzna średnica rurociągu, natomiast na łukach min. D+1,0m.

W miejscach ewentualnych skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela uzbrojenia.

Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych oraz wyrównać. Pod przewód wykonać podsypkę grubości 20 cm. Na podsypce luźno ułożyć wodociąg. W przypadku rur odwijanych z kręgów należy zabezpieczyć powierzchnie rur przed bezpośrednim kontaktem z bocznymi ścianami wykopu. Po ułożeniu wodociągu wykonać zasypkę o grubości 30 cm ponad górną tworzącą rury. Zasypkę wykonać zaczynając obsypywać boki rur a następnie zasypać wykop zagęszczając grunt warstwami. Materiałami stosowanymi na podsypkę i zasypkę powinny być pospółka lub piasek, które nie powinny zawierać cząstek o wymiarach powyżej 1,5mm, być zmrożone, zawierać ostrych kamieni lub innych materiałów.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego wykopu nie mniejszy niż 0,95-0,97 zmodyfikowanej próby Proctora.

Na wysokości 40cm nad wodociągiem /w miejscach w których jest to możliwe do ułożenia/ należy ułożyć taśmę lokalizacyjno –ostrzegawczą z wkładką metalową o szerokości 0,1 do 0,2m.

Wskazane jest luźne układanie przewodów w wykopach dla kompensacji ruchów termicznych a także zasypywanie ułożonego w wykopie wodociągu przy możliwie najniższych, dodatnich temperaturach otoczenia.

Montaż rur i układanie w wykopie należy tak wykonać, aby nie spowodować zanieczyszczenia wnętrza rur.

Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania sieci wodociągowych, instrukcjami producenta stosowanych materiałów oraz normą PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z RMI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

# Warunki wykonania, odbioru i próby szczelności.

Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania sieci wodociągowych, instrukcjami producenta stosowanych materiałów oraz normą PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

Montaż przewodów wodociągowych wykonywać przy temperaturach otoczenia od +5 do 30C. Próbę szczelności przeprowadzić na ciśnienie wynoszące 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1,0MPa.

Wodociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Wodociągi PE po dokładnym przepłukaniu czystą wodą nie wymagają dezynfekcji, jednak na wyraźne żądanie użytkownika należy wykonać dezynfekcję.

# Uwagi.

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP /RMI z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych/.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien dokonać odkrywek wszystkich elementów sieci uzbrojenia terenu w sąsiedztwie projektowanego odwodnienia wg planu sytuacyjnego zatwierdzonego przez ZUDP, oraz powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w rejonie prowadzonych działań o terminie ich rozpoczęcia oraz zlecenia nadzoru w czasie ich prowadzenia.

- Budowę rurociągów należy rozpocząć po sprawdzeniu rzędnych miejsc włączenia oraz wszystkich innych rzędnych mających wpływ na zakres wykonywanych robót.

- W przypadku napotkania w trakcie prowadzonych robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane należy go zabezpieczyć, zinwentaryzować i powiadomić zarządcę.

- Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu projektowanych sieci z istniejącym uzbrojenie, prace ziemne wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika-użytkownika danej sieci.

- Wykonać inwentaryzację powykonawczą sieci i uzbrojenia.

- Zastosowane materiały winny posiadać stosowne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności.

Projektant:									Sprawdzający:

mgr inż. Michał Kościsz						inż. Jerzy Płochocki

SPIS TREŚCI DO CZĘŚCI B. RYSUNKOWEJ:

W-1 – Orientacja,

W-2.1 – 2.8 – Plan sytuacyjno-wysokościowy,

W-3 – Schemat rury ochronnej typu AROT.