Nazwa i adres	DROGA POWIATOWA NR 3509W

obiektu budowlanego:	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3509W

GULIN – WSOLA - WOJCIECHÓW

Tytuł opracowania:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W

Gulin – Wsola - Wojciechów

Nazwa i adres	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

Inwestora:	ul. Graniczna 24

26-600 Radom

Jednostka	Pracownia Projektowa „RoadWay” Grzegorz Kowalik

projektowania:	ul. Klimontowska 15b

04-672 Warszawa

Adres inwestycji	Droga powiatowa nr 3509W , wykaz działek ewid. Na str. 4-11 PZT

Kategoria obiektów 	XXVI

Budowlanych

Kategoria geotechniczna: I

Stadium:	PROJEKT  WYKONAWCZY

Część:	BRANŻA WOD-KAN – TOM 4

Zespół projektowy:

| Imię i nazwisko | Funkcja | Specjalność / nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr. inż. Beata Skorupińska | Projektant | 78/DOŚ/05 | 08.2018 |  |
| inż. Michał Roksela | Opracował | - | 08.2018 |  |
| dr inż. Agnieszka Halicka | Sprawdzający | MAZ/0200/POOS/08 | 08.2018 |  |

| SPIS ZAWARTOŚCI |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| Lp. | Nr części/ tomu | Tytuł tomu |
| 1 | TOM 1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| 2 | TOM 2 | BRANŻA DROGOWA |
| 3 | TOM 3 | BRANŻA ELEKTRYCZNA |
| 4 | TOM 4 | BRANŻA WOD-KAN |
| 5 | TOM 5 | INWENTARYZACJA ZIELENI |
| 6 | TOM 6 | PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU |
| 7 | TOM 7 | PRZEDMIAR ROBÓT |
| 8 | TOM 8 | KOSZTORYS INWESTORSKI |
| 9 | TOM 9 | SPECYFIKACJE TECHNICZNE |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

I.	CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNA	4

1.	Dane ogólne	4

2.	Przedmiot i zakres opracowania	4

II.	CZĘŚĆ OPISOWA SZCZEGÓŁOWA	4

1.	Rozwiązania projektowe	4

1.1 Opis ogólny	4

1.2 Zestawienie materiałów	6

2.	Roboty ziemne	6

4.	Wpływ obiektu budowlanego na środowisko	7

5.	Próba szczelności	8

6.	Uwagi końcowe	8

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	15

| - Nr rys | - Tytuł | - Skala |
| --- | --- | --- |
| - 1.1-1.4 | - Plan sytuacyjny | - 1: 500 |
| - 2.1-2.3 | - Profil kanalizacji deszczowej | - 1:100/1:500 |
| - 3 - 4 | - Schemat studni wpadowej DN1200 - Schemat studni DN1200 | - --- - --- |
| - 5 | - Schemat wpustu ulicznego DN500 | - --- |
| - 6 | - Schemat umocnień skarpy oraz dna | - --- |

# CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNA

## Dane ogólne

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom.

Jednostka projektowa: Pracowania Projektowa „RoadWay” Grzegorz Kowalik, ul. Klimtowska 15b, 04-672 Warszawa.

Przy współpracy z jednostką projektowa branżowa: GWK sp. z o.o. ul. Gąbińska 9/75, 01-703 Warszawa.

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi powiatowej 3509W wraz z odwodnieniem.

Zakres opracowania został określony przez Inwestora. Odwodnienie projektuje się ciągu drogi powiatowej 3509W Gulin-Wsola-Wojciechów.

# CZĘŚĆ OPISOWA SZCZEGÓŁOWA

## Rozwiązania projektowe

## 1.1 Opis ogólny

Projektowana w drodze powiatowej nr 3509W Gulin-Wsola-Wojciechów kanalizacja deszczowa będzie odprowadzać wody opadowe i roztopowe głównie do rowów wzdłuż drogi powiatowej nr 3509W poprzez zaprojektowane wpusty uliczne oraz przyłącza deszczowe Dz160 oraz kanały deszczowe DN300 i DN400.

Wydzielone zostały trzy zlewnie dla każdego z projektowanych kanałów.

Bilans ścieków

Ilość wód opadowych z powierzchni dróg, chodników i terenów przyległych obliczono ze wzoru:

Q = F *Ψ*q [l/s]

gdzie: 	F – powierzchnia odwadniana

Ψ - współczynnik spływu:

- dla dróg przyjęto 0,9,

- dla chodników przyjęto 0,8,

q – maksymalne natężenie deszczu:

- przyjęto 170 l/s*ha – deszcz nawalny

Zlewnia nr 1

powierzchnia drogi wynosi - 0,1112 ha,

powierzchnia chodników - 0,0598 ha.

Q = (0,1112 * 0,9 + 0,0598 * 0,8) * 170 = 25,1 l/s

Zlewnia nr 2

powierzchnia drogi wynosi - 0,1456 ha,

powierzchnia chodników - 0,0834 ha.

Do obliczeń przyjęto również dopływ z rowu, który będzie odprowadzać wody opadowe i roztopowe do kanału w ilości: 3,5 l/s.

Q = (0,1456 * 0,9 + 0,0834 * 0,8) * 170 = 33,6 l/s

Razem: 33,6 + 3,5 = 37,1 l/s

Zlewnia nr 3

powierzchnia drogi wynosi 0,1075 ha,

powierzchnia chodników – 0,0599 ha.

Do obliczeń przyjęto również dopływ z rowu, który będzie odprowadzać wody opadowe i roztopowe do kanału w ilości: 3,9 l/s.

Q = (0,1075 * 0,9 + 0,0599 * 0,8) * 170 = 24,6 l/s

Razem: 24,6 + 3,9 = 28,5 l/s

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej

Rury

Projektuje się 3 szt kanałów o średnicach DN300 mm i DN400mm (zgodnie z rys. 1.1-1.4 oraz 2.1-2.3), Rury kanałowe wykonane z PP powinny spełniać wymagania normy: PN-EN 13476-3 + A1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B”. System powinien posiadać również aprobatę IBDiM AT/2009-03-1900, Instytutu Kolejnictwa AT/09-2008-0173-01 oraz pozytywną Opinię Techniczną GIG..

Przykanaliki projektuje się z rur Dz160 PVC-U SDR34 litych. Rury muszą spełniać ogólne reguły statyki przy obciążeniu pojazdem K w klasie A wg PN-85/S-10030, przy zasypaniu kanału metodą A3 i posadowieniu kanału B3 w niekorzystnych warunkach gruntowych dla grubości naziomu od 0,6 m do 6,0 m i wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98. Rury są łączone na kielich ze zintegrowaną uszczelką z kauczuku EPDM, produkowaną z materiału o dwóch różnych twardościach, zgodnie z PN-EN 681-1.

Rury ułożone z przykryciem mniejsyzm niż 1m nalezy ocieplić warstwą keramzytu 10cm lub łubkami poliuretanowymi gr. 10cm.

Studnie

Studnie na kanałach projektuje się z elementów prefabrykowanych, betonowych o średnicy Ø1200mm z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi żeliwnymi zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego lub stopni złazowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Studnie należy wyposażyć we właz żeliwny Φ600 klasy D-400. Zewnętrzne powierzchnie kręgów betonowych studni kanalizacyjnych należy pokryć izolacją powłokową bitumiczną (2 x podkład + 1 x warstwa wierzchnia).

Studnie na wlotach do kanaów S10 i S15 projektuje się jako studnie wpadowe z osadnikami z elementów prefabrykowanych, betonowych o średnicy Ø1200mm, z osadnikiem 1m i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi żeliwnymi zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego lub stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Studnie muszą odpowiadać normie PN-EN1917. Kręgi studni należy łączyć na uszczelki gumowe. Studnie należy wyposażyć we właz żeliwny Φ600 klasy D-400. Zewnętrzne powierzchnie kręgów betonowych studni kanalizacyjnych należy pokryć izolacją powłokową bitumiczną (2 x podkład + 1 x warstwa wierzchnia).

Wpusty ściekowe typowe, z osadnikami głębokości 90cm, z kręgów betonowych ø500mm. Zwieńczenia żeliwne klasy D-400. Zastosować pierścienie odciążające. Studzienki wpustów izolowane zewnętrznie powłokami bitumicznymi (Bitizol R+2P). Należy zastosować wpusty uliczne z zgodne z projektem drogowym.

Wloty i wyloty kanalizacji deszczowej wykonane zostaną w postaci budowli z elementów prefabrykowanych betonowych wg np.KPED.

Należy wykonać umocnienia skarp i dna płytami betonowymi ażurowymi w miejscach, gdzie zlokalizowane są wloty i wyloty z kanałów deszczowych.

Dodatkowo wloty do kanałów należy zabezpieczyć kratą stalową, natomiast wyloty należy wyposażyć w klapy zwrotne zabezpieczające przed przepływem wstecznym, zamontowane w ścianie czołowej przepustów.

Regulatory przepływu. W studniach betonowych S1, S11, S16 należy zainstalować regulatory przepływu na maksymalną przepustowość Q = 5,0 l/s.

Należy zastosować regulatory wirowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 o średnicy króćca dopasowanej odpowiednio do średnicy wylotu ze studni. Połączenie regulatora ze ścianą studni należy uszczelnić przy pomocy masy uszczelniającej (poliuretanu), regulator obetonować. Ponadto należy ukształtować kinetę dopływową do regulatora

Ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem (sieci wodociągowe) z projektowanym kanałem deszczowym, przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy dokładnie określić rzędne istniejącej infrastruktury i porównać je z projektem. W razie wystąpienia kolizji wysokościowej uzbrojenie to należy przebudować po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu przebudowy.

Przepusty drogowe - przebudowa, budowa oraz rozbiórka wykonana według projektu drogowego.

## 1.2 Zestawienie materiałów

- Zestawienie szczegółowe wg rys. nr 2 – Profile sieci kanalizacji sanitarnej

|  | Wyszczególnienie | Jednostka | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura Dn400 PP dwuwarstwowe SN8 | m | 541,5 |
| 2 | Rura Dn300 PP dwuwarstwowe SN8 | m | 19,5 |
| 3 | Rura Dz160 PVC-U SDR34 lite, klasy S | m | 735,5 |
| 4 | Studnie betonowe DN1200 | szt. | 17 |
| 5 | Studnie betonowe wpadowe DN1200 | szt. | 2 |
| 6 | Wpust uliczny betonowy DN500 | szt. | 103 |
| 7 | Regulatory odpływu 5l/s | szt | 3 |
| 8 | Wyloty Dn160 i DN300 prefabrykowane betonowe wraz z umocnieniem dna i skarp rowu | szt. | 88 |
| 9 | Klapy zwrotne DN300 | szt. | 3 |
| 10 | Klapy zwrotne DN160 | szt. | 85 |
| 11 | Kraty montowane na wlotach studni S10 i S15 i wlot | szt. | 3 |

## Roboty ziemne

Projektuje się wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, szalowane, wykonywane mechanicznie koparkami na odkład. Obudowa wykopów jest bezwzględnie wymagana.

Górna krawędź obudowy wykopu musi być wysunięta około 15 cm ponad teren, dla zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową. Dno wykopu musi być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowę kanału prowadzić należy z zaprojektowanymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych. Montaż rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu odwodnionym, na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm.

W miejscach występowania gruntów nienośnych (grunty organiczne), należy je wymienić na grunt sypki. Podsypkę lub grunt naturalny zagęścić do wartości min. Is = 0,95. Zasypkę do wysokości 10 cm ponad wierzch rury należy zagęścić do wartości Is = 0,98.

Materiałem zasypki warstwy ochronnej musi być grunt mineralny – piasek sypki, drobno lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy musi być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Warstwa ta musi być starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się w zależności od rodzaju gruntu rodzimego, gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości wykopu może być przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur. Rury należy układać zgodnie z:

- PN-EN 1610:2002 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy w zasięgu uzbrojenia podziemnego jak i w pobliżu drzew wykonywać ręcznie.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP (Rozporządzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny być uzbrojone w barierki ochronne biało – czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane taśmą zabezpieczającą w kolorze biało-czerwonym. Od zmroku do świtu wykopy winny być zabezpieczone światłem ostrzegawczym, pulsującym pomarańczowym oraz oświetlone zgodnie z wymogami BHP.

W miejscach występowania gruntów nienośnych należy wykonać pełną wymianę gruntu. Ponadto grunt należy wymienić również na głębokości 0,5m pod projektowanymi rurociągami. Należy zastosować grunt o uziarnieniu zgodnym z normą PN-B06712 i PN-B-11111. Warstwę 0,2m pod rurociągami należy zagęścić do wartości Is = 0.97, następnie postępować zgodnie z instrukcją opisaną wyżej.

  - Wytyczne realizacji inwestycji

Ze względu na liczne kolizje z istniejącym uzbrojeniem przed wykonaniem robót należy dokładnie zinwentaryzowć wszystkie sieci (dokładna lokalizacja w planie oraz rzędna), w razie potrzeby wykonując przekopy kontrolne.

Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami

Wykonawca powinien zachować szczególna ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych i montażowych w rejonie gazociągów oraz podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.

Pracownicy Wykonawcy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. Wykonawca zabezpieczy swoich pracowników w sprzęt ratowniczy i zabezpieczający. Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzonych w obrębie pasa drogowego i przejść należy zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenie w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdu do posesji

W miejscach wjazdu do poszczególnych posesji roboty ziemne należy prowadzić w porozumieniu z właścicielem posesji lub zapewnić dojazd i dojście do posesji.

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

Istniejące przewody gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne itp. Krzyżujące się z wykopem należy zabezpieczyć przez założenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem z powiadomieniem zainteresowanych służb miejskich, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz wodociągowych i gazowych.

## Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Projektowany obiekt nie wymaga dostarczania wody ani nie generuje zanieczyszczeń gazowych. W projektowanych na sieci kanalizacyjnej wpustach deszczowych odkładać się będą zawiesiny ogólne, piasek, które okresowo będą usuwane.

Reasumując zastosowane rozwiązania nie wpływają na jakość środowiska naturalnego na rozpatrywanym terenie.

## Próba szczelności

Badanie szczelności sieci kanalizacyjnej wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Próbę szczelności na eksfiltrację przeprowadza się odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi, czas próby i ilość wód wg PN-EN 1610:2002.

Próbę szczelności należy przeprowadzić wodą z sieci. Płukanie przeprowadzić z prędkością przepływu nie mniejszą niż 1,0 m/s

Uwaga; Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji, w porozumieniu z inwestorem wystąpi do eksploatacji ze szkicem pokazującym z którego hydrantu będzie pobierana woda, ile i w jakim czasie.

Odprowadzanie ścieków z płukania kanałów należy uzgodnić z Inwestorem.

Dopuszcza się badanie szczelności z użyciem powietrza.

## Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do budowy trasy przewodów musi wytyczyć uprawniony geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzować.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” jak również zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii ZUD.

- Wszystkie czynności przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPiB nr 437 i 438 z dn.01.10.1993 r., rozporządzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. „w sprawie ogólnych przepisów BHP„

- Montaż rur wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wszelkie zmiany uzgodnić z Inwestorem.

- Wykonawca bezwzględnie musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE i ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY

Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o zgodności projektu 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My niżej podpisani oświadczamy, że zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane niniejszy projekt budowlany „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów Tom 4” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

31.08.2018

Projektant

mgr inż. Beata Skorupińska

N° upr. 78/DOŚ/05

Sprawdzający

mgr inż. Agnieszka Halicka

N° upr. MAZ/0200/POOS/08

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA